## 封-1工程量清单
深圳小梅沙海洋世界新建冷库项目
工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  | 法定代表人
或其授权人： |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间： | 2021年8月26日 | 复 核 时 间：

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳小梅沙海洋世界新建冷库项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
空调水工程
1 | 030113017001 | 冷却塔 | 1.名称:2#饵料间逆流冷却水塔 2.规格:Q=30m3/h，功率1.1KW，运行重量710kg 3.其他:含减震器安装、基础支架制作安装及防腐、接地 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 座 | 2
2 | 030113017002 | 冷却塔 | 1.名称:1#饵料间逆流冷却水塔 2.规格:Q=30m3/h，功率1.1KW，运行重量710kg 3.其他:含减震器安装、基础支架制作安装及防腐、接地 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 座 | 2
3 | 030113017003 | 冷却塔 | 1.名称:尸体暂存间逆流冷却水塔 2.规格:Q=15m3/h，功率0.25KW，运行重量160kg 3.其他:含减震器安装、基础支架制作安装及防腐、接地 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 座 | 2
4 | 030109001001 | 冷水泵 | 1.名称：动物尸体暂存间冷却水泵 2.规格：流量:12m3/h,扬程:28m,功率2.2kw/台 3.自控装置:包含设备自控装置及设备支架及防腐、隔振装置 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 3
5 | 030109001002 | 冷水泵 | 1.名称：饵料间冷却水泵 2.规格：流量:30m3/h,扬程:28m,功率4kw/台 3.自控装置:包含设备自控装置及设备支架及防腐、隔振装置 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 6
6 | 030225002001 | 加药装置 | 1.名称：加药装置XJY200-2-22 2.规格：流量0-2L/h,压力0.7Mpa 3.自控装置:包含设备自控装置及设备支架及防腐、隔振装置 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 3
7 | 030701003001 | 冷风机 | 1.名称：冷风机DJ-15.7/85 2.规格：面积85m2，风机功率3*0.55KW,融霜加热器11+2.2KW 3.自控装置:包含设备自控装置及设备支架及防腐、隔振装置 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 2
8 | 030701003002 | 冷风机 | 1.名称：冷风机DD-24.0/120 2.规格：面积120m2，风机功率3*0.55KW,融霜加热器11+2.2KW 3.自控装置:包含设备自控装置及设备支架及防腐、隔振装置 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 12
9 | 030701003003 | 半封闭活塞压缩冷凝机组 | 1.名称：半封闭活塞压缩冷凝机组LJS1018B01Z(4HE-18Y) 2.规格：单台水冷机组在T =-30°C;T =+40°C运行工况时;制冷量15kw,输入功率10kw，水冷壳管式冷凝器技术参数:换热量25kw;壳程氟R404A(冷凝温度+40°C),管程冷却水(冷却水供水温度+34°C,冷却水回水温度+36.5 C)，单台水冷机组冷却水量不低于9m/h 3.自控装置:包含设备自控装置及设备支架及防腐、隔振装置 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 2
10 | 030701003004 | 半封闭活塞压缩冷凝机组 | 1.名称：半封闭活塞压缩冷凝机组LJS10134B01Z(6GE-34Y) 2.规格：单台水冷机组在T =-30°C;T =+40°C运行工况时;制冷量27kw,输入功率18.5kw，水冷壳管式冷凝器技术参数:换热量46kw;壳程氟R404A(冷凝温度+40°C),管程冷却水(冷却水供水温度+34°C,冷却水回水温度+36.5°C)，单台水冷机组冷却水量不低于16m/h 3.自控装置:包含设备自控装置及设备支架及防腐、隔振装置 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 6
11 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 支 | 18
12 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:含压力表表弯及旋塞 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 18
13 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:球阀 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 20
14 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 DN50 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3
15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 DN65 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
16 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 DN50 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3
17 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 DN65 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
18 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:避震喉 DN50 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
19 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:避震喉 DN65 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 12
20 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 DN50 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 12
21 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 DN65 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 30
22 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 DN80 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
23 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 DN100 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 4
24 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 DN125 2.连接方式:法兰连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 4
25 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:氟利昂用球形截止阀 GBC16S 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 14
26 | 031003002004 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:氟利昂用球形截止阀 GBS38S 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 14
27 | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:外平衡热力膨胀阀 TES5-7.5 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 14
28 | 031003002006 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:电磁阀 EVR10 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 14
29 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:浮球阀 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
30 | 031001001009 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:焊接 4.其他:含管件 5.压力试验及冲洗要求:管道水冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 108
31 | 031001001008 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:焊接 4.其他:含管件 5.压力试验及冲洗要求:管道水冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 10
32 | 031001001006 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.其他:含管件 5.压力试验及冲洗要求:管道水冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 132
33 | 031001001001 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.其他:含管件 5.压力试验及冲洗要求:管道水冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 48
34 | 031001001005 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.其他:含管件 5.压力试验及冲洗要求:管道水冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 150
35 | 031001001002 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.其他:含管件 5.压力试验及冲洗要求:管道水冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 120
36 | 031001001003 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN125 3.连接形式:焊接 4.其他:含管件 5.压力试验及冲洗要求:管道水冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 420
37 | 031001001004 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.其他:含管件 5.压力试验及冲洗要求:管道水冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 390
38 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.规格:φ6 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫 4.含铜管管件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 20
39 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.规格:φ16 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫 4.含铜管管件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 120
40 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.规格:φ22 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫 4.含铜管管件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 8
41 | 030601010002 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.规格:φ38 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫 4.含铜管管件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 102
42 | 030601010004 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.规格:φ50 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫 4.含铜管管件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 92
43 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.管道除锈、刷油、防腐设计要求:樟丹防锈漆二道，调和漆二道 2.其他:满足施工规范要求 | m2 | 534.4
44 | 030601010003 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.规格:φ28 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫 4.含铜管管件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 160
45 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称:316L不锈钢管道支架制作安装 2.材质及管架形式:详见图纸设计说明 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | kg | 957.82
46 | 030601010001 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格:R404A 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | kg | 800
47 | 030903003001 | 橡塑保温管 | 1.名称:橡塑保温管内径φ6;保温厚度20mm 2.绝热及保护层设计要求:外缠白色扎带 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 20
48 | 030903003002 | 橡塑保温管 | 1.名称:橡塑保温管内径φ22;保温厚度20mm 2.绝热及保护层设计要求:外缠白色扎带 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 8
49 | 030903003003 | 橡塑保温管 | 1.名称:橡塑保温管内径φ38;保温厚度40mm 2.绝热及保护层设计要求:外缠白色扎带 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 200
50 | 030903003004 | 橡塑保温管 | 1.名称:橡塑保温管内径φ57;保温厚度40mm 2.绝热及保护层设计要求:外缠白色扎带 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 240
51 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
分部小计
空调电工程
52 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 DK01 2.型号、规格:1200*1800*600 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含图纸所示元器件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
53 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 DK02 2.型号、规格:400*500*170 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含图纸所示元器件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
54 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 DK03 2.型号、规格:1200*1800*600 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含图纸所示元器件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
55 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 DK04 2.型号、规格:400*500*170 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含图纸所示元器件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
56 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 DK05 2.型号、规格:800*1800*400 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含图纸所示元器件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
57 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 DK06 2.型号、规格:400*500*170 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含图纸所示元器件 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
58 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:304不锈钢电缆槽盒 200x100 2.配套附件:含桥架三通、弯头、盖板、不锈钢支吊架等配件 3.接地方式:户内接地母线 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 410.9
59 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:304不锈钢电缆槽盒 300x100 2.配套附件:含桥架三通、弯头、盖板、不锈钢支吊架等配件 3.接地方式:户内接地母线 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 4
60 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:冷库照明灯 2.规格:具体详见图纸及招标文件 3.其它:含底盒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 14
61 | 030904001002 | 冷库探头 | 1.名称:冷库探头 2.含底盒 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 12
62 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:触摸屏 2.规格:具体详见图纸及招标文件 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 3
63 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-2*1.5 3.电压等级(kV):1KV以下,含电缆头 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 1337.5
64 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-2*2.5 3.电压等级(kV):1KV以下,含电缆头 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 785.2
65 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*1.5 3.电压等级(kV):1KV以下,含电缆头 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 541.8
66 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*2.5 3.电压等级(kV):1KV以下,含电缆头 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 297.2
67 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*1.5 3.电压等级(kV):1KV以下,含电缆头 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 785.2
68 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*4 3.电压等级(kV):1KV以下,含电缆头 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 201.3
69 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*2.5 3.电压等级(kV):1KV以下,含电缆头 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 1371.7
70 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4 3.电压等级(kV):1KV以下,含电缆头 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 743.7
71 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6 3.电压等级(kV):1KV以下,含电缆头 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 26.5
72 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10 3.电压等级(kV):1KV以下,含电缆头 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 118.9
73 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-5×1.0 4.其他:满足设计图纸、相关规范的要求 | m | 241.7
74 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP-3×1.0 4.其他:满足设计图纸、相关规范的要求 | m | 1690.8
75 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVSP-4×1.0 4.其他:满足设计图纸、相关规范的要求 | m | 117.7
76 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.敷设方式:明敷 3.其它:含接线盒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 500.3
77 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG25 2.敷设方式:明敷 3.其它:含接线盒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 101.2
78 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:JDG32 2.敷设方式:明敷 3.其它:含接线盒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 174.4
79 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:JDG32 2.敷设方式:暗敷 3.其它:含接线盒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 80
80 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:SC40 2.敷设方式:暗敷 3.其它:含接线盒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 39.4
81 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电系统调试 2.电压等级:1kV以下 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 系统 | 3
分部小计
冷库工程
82 | 011302001001 | 1#饵料间天棚 | 1.保温隔热部位:天棚 2.保温隔热方式:采用150mm，B1级PIR库板，需满足消防要求 3.吊杆、角码及支架 4.保温天板PU发泡吸附固定蝴蝶片 5.冷库板要求:采用双面0.5mm厚钢板，容量≥42KG/m3, 其导热系数≤0.02W/m K 6.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 212
83 | 011302001002 | 1#饵料间墙体 | 1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式：采用150mm，B1级PIR库板，需满足消防要求 3.设置PU防腐附着支架，断热处理 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 245
84 | 011302001003 | 1#饵料间库门 | 1.库门 2.150mm聚氨酯(PU)电动平移门 3.尺寸：1500*2000MM 4.门板采用SUS304材质 5.门锁，具有内部逃生功能，其他五金件及电动装置，门开关采用手动拉绳和遥控 6.附门框电热，地面加热 7.风幕机与冷库门同起同停 8.电加热采用36V低压自动恒温PTC加热 9.铝合金外壳，电机同减速器为一整体 10.离合器，电磁离合，停电时仍能手动开启自如，速比1:17 11.开启速度：约0.30M/S 12.齿轮齿条传动 13.安全:当员工误锁库内时可旋转内把手脱险，红外线感应，门在关闭时感应到物体可后退或停止 14.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 6
85 | 011104003002 | 1#饵料间地面保温 | 1.饵料间地面保温 2.防水涂料防水层 3.>150厚硬质聚苯乙烯挤塑板防火B2级（PU)，平均PU密度36-45kg/m3 4.防水隔气层。 5.聚乙烯丙(涤)纶高分子防潮隔离层/防潮层 6.10CM钢筋水泥层(硅酸盐水泥，水泥标号不应低于 C35号，加防冻剂， 砼的水泥>300kg／m3， 水灰<0.6。100mm厚钢筋混凝土厚混凝土,C35,配肋双向10MM螺纹钢,间距150MM)+金钢砂面打磨层 | m2 | 229.5
86 | 011302001004 | 2#饵料间天棚 | 1.保温隔热部位:天棚 2.保温隔热方式:采用150mm，B1级PIR库板，需满足消防要求 3.吊杆、角码及支架 4.保温天板PU发泡吸附固定蝴蝶片 5.冷库板要求:采用双面0.5mm厚钢板，容量≥42KG/m3, 其导热系数≤0.02W/m K 6.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 148
87 | 011302001005 | 2#饵料间墙体 | 1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式：采用150mm，B1级PIR库板，需满足消防要求 3.设置PU防腐附着支架，断热处理 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 207
88 | 011302001006 | 2#饵料间库门 | 1.库门 2.150mm聚氨酯(PU)电动平移门 3.尺寸：1500*2000MM 4.门板采用SUS304材质 5.门锁，具有内部逃生功能，其他五金件及电动装置，门开关采用手动拉绳和遥控 6.附门框电热，地面加热 7.风幕机与冷库门同起同停 8.电加热采用36V低压自动恒温PTC加热 9.铝合金外壳，电机同减速器为一整体 10.离合器，电磁离合，停电时仍能手动开启自如，速比1:17 11.开启速度：约0.30M/S 12.齿轮齿条传动 13.安全:当员工误锁库内时可旋转内把手脱险，红外线感应，门在关闭时感应到物体可后退或停止 14.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 6
89 | 011104003001 | 2#饵料间地面保温 | 1.饵料间地面保温 2.防水涂料防水层 3.>150厚硬质聚苯乙烯挤塑板防火B2级（PU)，平均PU密度36-45kg/m3 4.防水隔气层。 5.聚乙烯丙(涤)纶高分子防潮隔离层/防潮层 6.10CM钢筋水泥层(硅酸盐水泥，水泥标号不应低于 C35号，加防冻剂， 砼的水泥>300kg／m3， 水灰<0.6。100mm厚钢筋混凝土厚混凝土,C35,配肋双向10MM螺纹钢,间距150MM)+金钢砂面打磨层 | m2 | 141.8
90 | 011302001007 | 3#动物尸体暂存间天棚 | 1.保温隔热部位:天棚 2.保温隔热方式:采用150mm，B1级PIR库板，需满足消防要求 3.吊杆、角码及支架 4.保温天板PU发泡吸附固定蝴蝶片 5.冷库板要求:采用双面0.5mm厚钢板，容量≥42KG/m3, 其导热系数≤0.02W/m K 6.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 47
91 | 011302001008 | 3#动物尸体暂存间墙体 | 1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式：采用150mm，B1级PIR库板，需满足消防要求 3.设置PU防腐附着支架，断热处理 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 113
92 | 011302001009 | 3#动物尸体暂存间库门 | 1.库门 2.150mm聚氨酯(PU)电动平移门 3.尺寸：1500*2000MM 4.门板采用SUS304材质 5.门锁，具有内部逃生功能，其他五金件及电动装置，门开关采用手动拉绳和遥控 6.附门框电热，地面加热 7.风幕机与冷库门同起同停 8.电加热采用36V低压自动恒温PTC加热 9.铝合金外壳，电机同减速器为一整体 10.离合器，电磁离合，停电时仍能手动开启自如，速比1:17 11.开启速度：约0.30M/S 12.齿轮齿条传动 13.安全:当员工误锁库内时可旋转内把手脱险，红外线感应，门在关闭时感应到物体可后退或停止 14.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 3
93 | 011104003003 | 3#动物尸体暂存间地面保温 | 1.饵料间地面保温 2.防水涂料防水层 3.>150厚硬质聚苯乙烯挤塑板防火B2级（PU)，平均PU密度36-45kg/m3 4.防水隔气层。 5.聚乙烯丙(涤)纶高分子防潮隔离层/防潮层 6.10CM钢筋水泥层(硅酸盐水泥，水泥标号不应低于 C35号，加防冻剂， 砼的水泥>300kg／m3， 水灰<0.6。100mm厚钢筋混凝土厚混凝土,C35,配肋双向10MM螺纹钢,间距150MM)+金钢砂面打磨层 | m2 | 41.8
分部小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳小梅沙海洋世界新建冷库项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳小梅沙海洋世界新建冷库项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计